## Esercizio n.3
Parete | [6 empty] | Calcolare
H | 3 | m |  |  |  |  | a) La potenza termica Q trasmessa attraverso tutta la parete (finestra più muratura)
L | 5 | m |  |  |  |  | b) La percentuale di Q trasmessa attraverso il vetro
Ap | 15 | m2
Dimensioni finestra
h | 2.5 | m |  |  |  |  | Soluzione
l | 1.5 | m |  |  |  |  | a) La potenza trasmessa complessivamente Q è data dalla somma delle potenze termiche trasmesse attraverso la finestra (Qv) e la parete opaca (Qp)
Av | 3.75 | m2
Stratigrafia della parete in muratura | [6 empty] | Q = Qp+Qv
s1 | 0.02 | m | l1 | 1.4 | W/mK
s2 | 0.12 | m | l2 | 0.36 | W/mK |  | Calcolo Qp
s3 | 0.015 | m | l3 | 0.026 | W/mK |  | Qp = Ap(Ti-Te)/Rp |  | dove Ap | è l'area totale A meno quella della finestra
s4 | 0.08 | m | l4 | 0.3 | W/mK |  |  | Ap= | A-Av | 11.25 | m2
s5 | 0.02 | m | l5 | 0.7 | W/mK
I valori di conducibilità termica sono stati ricavati, in funzione della | [6 empty] | Rp | 1.3864 | m2K/W
densità o massa volumica dei materiali, dalla tabella contenuta nel file
"Proprietà termofisiche dei materiali"
Vetro | [6 empty] | Allora
s | 0.004 | m |  |  |  |  | Qp = Ap(Ti-Te)/Rp |  | 162.2853 | W
lv | 1 | W/mK
Calcolo Qv
Qv = Av(Ti-Te)/Rv
Ti | 20 | °C |  | hi | 8 | W/m2K
Te | 0 | °C |  | he | 24 | W/m2K | Rv= | 0.17067 | m2K/W
Allora
[7 empty] | Qv = Av(Ti-Te)/Rv |  | 439.4531 | W
La potenza complessiva è:
[7 empty] | Q = Qp+Qv = | 601.7385 | W
b) La percentuale di Q trasmessa attraverso il vetro è
[7 empty] | Qv/Q =(Q-Qp)/Q |  | 0.73031
73.03%

## Esercizio n.4
Parete | [6 empty] | Calcolare
Stratigrafia della parete | [6 empty] | a) La conduttanza globale della parete
s1 | 0.03 | m | l1 | 0.7 | W/mK |  | b) il flusso termico trasmesso attraverso la parete dall'ambiente interno all'ambiente esterno
s2 | 0.06 | m | l2 | 0.3 | W/mK |  | c) La conduttanza C' in seguito all'inserimento di uno strato di perlite nell'intercapedine d'aria
s3 | 0.05 | m | Raria | 0.15 | m2K/W
s4 | 0.05 | m | l4 | 0.6 | W/mK |  | Soluzione
s5 | 0.035 | m | l5 | 1.4 | W/mK |  | a) Calcolo la conduttanza globale della parete
[10 empty] | Caria = | 1/Raria | 6.6667 | W/m2K
I valori di conducibilità termica sono stati ricavati, in funzione della | [6 empty] | C=l1/s1+l2/s2+1/Raria+l4/s4+l5/s5 |  | 87 | W/m2K
densità o massa volumica dei materiali, dalla tabella contenuta nel file
"Proprietà termofisiche dei materiali" | [6 empty] | Il valore della resistenza dell'aria si è scelto sulla base del paragrafo 3 pag.3 del file
"Resistenza e conduttanza intercapedini ventilate"
b) Calcolo il flusso termico trasmesso attraverso la parete dall'ambiente interno all'ambiente esterno
Ti | 20 | °C |  | hi | 8 | W/m2K
Te | -8 | °C |  | he | 24 | W/m2K | q = (Ti-Te)/(1/hi+s1/l1+s2/l2+s3/l3+s4/l4+s5/l5+1/he) |  |  | 3.8973 | W/m2
c) Calcolo la conduttanza C' in seguito all'inserimento di uno strato di perlite nell'intercapedine d'aria
La perlite espansa in granuli ha densità pari a 100 kg/m3. Dalle tabelle contenute nel file "Proprietà termofisiche dei materiali"
pagina B-6 trovo che la conducibilità termica è
[7 empty] | l | 0.066 | W/mK
Lo spessore è sempre 0,05 m (quello dell'intercapedine d'aria)
Quindi la resistenza dello strato passa da Raria a Rperlite
[7 empty] | Rperlite | s3/lperlite | 0.75758 | m2K/W
La conduttanza C' in seguito all'inserimento di uno strato di perlite nell'intercapedine d'aria è:
[7 empty] | C'= C-1/Raria+1/Rperlite= | 81.6533 | W/m2K

## Esercizio n.9
Parete | [7 empty] | Calcolare
Stratigrafia della parete | [7 empty] | a) Il flusso termico trasmesso attraverso la parete q
s1 | 0.01 | m | l1 | 0.35 | W/mK |  |  | b) la temperatura dell'ambiente esterno Te
s2 | 0.45 | m | l2 | 0.43 | W/mK
s3 | 0.024 | m | l3 | 1.4 | W/mK
Soluzione
I valori di conducibilità termica sono stati ricavati, in funzione della | [7 empty] | a) Calcolo il flusso termico trasmesso attraverso la parete q, considerando lo scambio termico
densità o massa volumica dei materiali, dalla tabella contenuta nel file | [7 empty] | per adduzione tra l'ambiente interno a temperatura Ti e la superficie interna della parete a temperatura Tp,i
"Proprietà termofisiche dei materiali"
[8 empty] | q = hi(Ti-Tp,i) = | 20 | W/m2
Ti | 20 | °C |  | hi | 8 | W/m2K
Tpi | 17.5 | °C |  | he | 24 | W/m2K |  | b) Calcolo la temperatura dell'ambiente esterno Te
Per l'ipotesi di regime stazionario il flusso q calcolato è quello che si propaga attraverso la parete
per conduzione e dalla parete verso l'ambiente esterno per adduzione
[8 empty] | essendo | q = (Ti-Te)/R
[9 empty] | dove R =1/hi+s1/l1+s2/l2+s3/l3+1/he |  | 1.2589 | m2K/W
[8 empty] | Allora | Te =Ti-q*R | -5.1779 | °C
Per completezza e poter diagrammare le temperature nel piano T-x
calcolo le temperature per ogni superficie di separazione tra uno strato e l'altro
[7 empty] | sup 1-2 | T1 =Ti-q(1/hi+s1/l1) |  | 16.9286 | °C
[7 empty] | sup 2-3 | T2 =Ti-q(1/hi+s1/l1+s2/l2) |  | -4.0017 | °C
[7 empty] | sup. est. | Tp,e =Ti-q(1/hi+s1/l1+s2/l2+s3/l3) |  | -4.3445 | °C

## Esercizio n.10
Parete | [7 empty] | Calcolare
Stratigrafia della parete | [7 empty] | a) Il flusso termico trasmesso attraverso la parete q
s1 | 0.01 | m | l1 | 0.35 | W/mK |  |  | b) la temperatura dell'ambiente esterno Te
s2 | 0.45 | m | l2 | 0.43 | W/mK |  |  | c) Le temperature in corrispondenza delle interfacce tra i vari strati
s3 | 0.02 | m | l3 | 0.039 | W/mK
s4 | 0.024 |  | l4 | 1.4 | W/mK |  |  | Soluzione
a) Calcolo il flusso termico trasmesso attraverso la parete q, considerando lo scambio termico combinato tra
I valori di conducibilità termica sono stati ricavati, in funzione della | [7 empty] | tra l'ambiente interno a temperatura Ti e la superficie esterna della parete a temperatura Tp,e (adduzione + conduzione)
densità o massa volumica dei materiali, dalla tabella contenuta nel file | [7 empty] | q = (Ti-Tp,e)/ R | dove R è | 1/hi+s1/l1+s2/l2+s3/l3+s4/l4
"Proprietà termofisiche dei materiali"
[8 empty] | q = (Ti-Tp,e)/(1/hi+s1/l1+s2/l2+s3/l3+s4+l4) |  |  | 9.8263 | W/m2
Ti | 22 | °C |  | hi | 8 | W/m2K
Tpe | 5 | °C |  | he | 24 | W/m2K |  | b) Calcolo la temperatura dell'ambiente esterno Te
Per l'ipotesi di regime stazionario il flusso q calcolato uguale a quello che si disperde verso l'ambiente esterno per adduzione dalla superficie esterna
per conduzione e dalla parete verso l'ambiente esterno per adduzione
[8 empty] | Te = Tp,e-q*1/he | 4.5906 | °C
c) calcolo le temperature per ogni superficie di separazione tra uno strato e l'altro
[7 empty] | sup 1-2 | T1 =Ti-q(1/hi+s1/l1) |  | 20.491 | °C
[7 empty] | sup 2-3 | T2 =Ti-q(1/hi+s1/l1+s2/l2) |  | 10.2076 | °C
[7 empty] | sup. 3-4 | T3 =Ti-q(1/hi+s1/l1+s2/l2+s3/l3) |  | 5.1685 | °C
[7 empty] | dai dati | Tp,e | 5

## Esercizio n.11
Parete | [7 empty] | Calcolare
Stratigrafia della parete | [7 empty] | a) Il flusso termico trasmesso attraverso la parete q
s1 | 0.02 | m | l1 | 0.35 | W/mK |  |  | b) la trasmittanza termica della parete K
s2 | 0.45 | m | l2 | 0.72 | W/mK |  |  | c) la temperatura dell'ambiente esterno Te
s3 | 0.024 | m | l3 | 1.4 | W/mK
Soluzione
I valori di conducibilità termica sono stati ricavati, in funzione della | [7 empty] | a) Calcolo il flusso termico trasmesso attraverso la parete q, considerando lo scambio termico
densità o massa volumica dei materiali, dalla tabella contenuta nel file | [7 empty] | per adduzione tra l'ambiente interno a temperatura Ti e la superficie interna della parete a temperatura Tp,i
"Proprietà termofisiche dei materiali"
[8 empty] | q = hi(Ti-Tp,i) = | 10.4 | W/m2
Ti | 22 | °C |  | hi | 8 | W/m2K
Tpi | 20.7 | °C |  | he | 24 | W/m2K |  | b) Calcolo la trasmittanza termica della parete K
[8 empty] | K= 1/R= 1/(1/hi+s1/l1+s2/l2+s3/l3+1/he) |  |  | 1.1548 | W/m2K
c) Calcolo la temperatura dell'ambiente esterno Te
Per l'ipotesi di regime stazionario il flusso q calcolato è quello che si propaga attraverso la parete
per conduzione e dalla parete verso l'ambiente esterno per adduzione
[8 empty] | essendo | q = (Ti-Te)/R
[9 empty] | dove R =1/K | 0.86595 | m2K/W
[8 empty] | Allora | Te =Ti-q*R | 12.9941 | °C
Per completezza e poter diagrammare le temperature nel piano T-x
calcolo le temperature per ogni superficie di separazione tra uno strato e l'altro
[7 empty] | sup 1-2 | T1 =Ti-q(1/hi+s1/l1) |  | 20.1057 | °C
[7 empty] | sup 2-3 | T2 =Ti-q(1/hi+s1/l1+s2/l2) |  | 13.6057 | °C
[7 empty] | sup. est. | Tp,e =Ti-q(1/hi+s1/l1+s2/l2+s3/l3) |  | 13.4274 | °C

## Esercizio n.12
Parete | [7 empty] | Calcolare
Stratigrafia della parete | [7 empty] | a) Il flusso termico trasmesso attraverso la parete q
s1 | 0.02 | m | l1 | 0.65 | W/mK |  |  | b) la temperatura della superficie interna Tp,i
s2 | 0.15 | m | l2 | 0.9 | W/mK |  |  | c) calcolare lo spessore dello strato di isolante (li= 0,042 W/mK)) affinchè il flusso termico si riduca del 30%
s3 | 0.03 | m | l3 | 1.2 | W/mK
Soluzione
Ti | 21 | °C |  | hi | 8 | W/m2K |  | a) Calcolo il flusso termico trasmesso attraverso la parete q, considerando lo scambio termico in modalità combinata
Te | 3 | °C |  | he | 24 | W/m2K |  | tra l'ambiente interno a temperatura Ti e l'ambiente esterno a temperatura Te
[8 empty] | q = (Ti-Te)/R = | 46.2603 | W/m2
Conducibilità dell'isolante
li | 0.042 | W/mK | [5 empty] | dove R è la resistenza termica globale della parete
[8 empty] | R =1/hi+s1/l1+s2/l2+s3/l3+1/he = |  | 0.3891 | m2K/W
I valori di conducibilità termica sono stati ricavati, in funzione della
densità o massa volumica dei materiali, dalla tabella contenuta nel file | [7 empty] | b) Calcolo la temperatura della superficie interna Tp,i
"Proprietà termofisiche dei materiali"
Per l'ipotesi di regime stazionario il flusso q calcolato è quello che si propaga attraverso la parete
per adduzione dall'ambiente internoa temperatura Ti verso la superficie interna della parete a temperatura Tp,i
[8 empty] | essendo | q =hi* (Ti-Tp,i)
ricavo
[8 empty] | Tp,i | Tp,i=Ti-q*1/hi | 15.2175 | °C
Per completezza e poter diagrammare le temperature nel piano T-x
calcolo le temperature per ogni superficie di separazione tra uno strato e l'altro
[7 empty] | sup 1-2 | T1 =Ti-q(1/hi+s1/l1) |  | 13.7941 | °C
[7 empty] | sup 2-3 | T2 =Ti-q(1/hi+s1/l1+s2/l2) |  | 6.084 | °C
[7 empty] | sup. est. | Tp,e =Ti-q(1/hi+s1/l1+s2/l2+s3/l3) |  | 4.9275 | °C
c) Calcolo lo spessore dello strato di isolante (li) affinchè il flusso termico si riduca del 30%
Ciò significa che il flusso termico deve diventare il 70% di quello iniziale.
La condizione da imporre deve essere
q'=(1-0,3)q = 0,7q
ma se il flusso si riduce la resistenza deve aumentare dal valore R al valore R'
Quindi
q' = (Ti-Te)/R'
so che q' = 0,7q e allora scrivo che:
0,7q = (Ti-Te)/R'
ricavo R'
[8 empty] | R'= (Ti-Te)/0,7q | 0.55586
La resistenza è infatti aumentata del 30%, essendo inversamente proporzionale al flusso termico
Ma R' è la resistenza iniziale R incrementata della resistenza dell'isolante. Allora scrivo:
R' = R+Ri = R+si/li
cioè
[8 empty] | R' = R+si/li | da cui ricavo l'incognita si:
[8 empty] | si= li (R'-R) | 0.0070038 | m
[9 empty] | 7 | mm